## Пиндуши
Форма по контролю качества воды с января 2023г п. Пиндуши
место отбора проб | протокол | дата | показатель | результат | величина доп. Уровня | ед. изм
п. Пиндуши насосная станция перед разводящей сетью | 4к-198/С от 6.02.2023г 4к-198/СА от 6.02.2023г | 1.02.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 0 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 0 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.7 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 0,1 | Не более 2,6 | ЕМФ
д. Лумбуши артезианская скважина перед разводящей сетью | 4к-530/С от 23,03.2023г 4к-530/СА от 23.03,2023 | 21,03,2023 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.3 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 0.31 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.5 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.01 | не более 0,1 | мг/дм.куб
п. Пиндуши насосная станция перед разводящей сетью | 4к-499/С от 21.03.2023г 4к-499/СА от 21.032023г | 2023-03-16 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 1.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.3 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | менее 0,25 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.8 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.02 | не более 0,1 | мг/дм.куб
п. Пиндуши насосная станция перед разводящей сетью кран | 10-00/01854-23 от 22.04.2023г 10-00/01854-23 В от 22.04.2023г | 2023-04-12 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 2 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 2 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Пиндуши артезианская скважина ул. М.Горького | 10-00/02167-23 от 24.04.2023г 10-00/02167-23 В от 22.04.2023г | 2023-04-18 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.6 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.3 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | менее 0,25 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 2.2 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.01 | не более 0,1 | мг/дм.куб
п. Пиндуши артезианская сКонституции | 10-00/02153-23 от 24.04.2023г 10-00/02153-23 В от 22.04.2023г | 2023-04-18 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 6.6 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 7.9 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 1.6 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 5.8 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.32 | не более 0,1 | мг/дм.куб
п. Пиндуши насосная станция перед разводящей сетью кран | 10-00/03774-23 от 22.05.2023г 10-00/03774-23 В от 22.05.2023г | 17.05.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 13 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
д. Лумбуши кран перед разводящей сетью кран | 10-00/03781-23 от 22.05.20281-23 В от 22.05.2023г | 17.05.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 13 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
д. Лумбуши артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/6181-23 от 27.06.2023г 10-00/6181-23 В от 27.06.2023г | 22.06.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 12.8 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.4 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | менее 0,25 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.6 | не более 7 | оЖ
артезианская скважина пер. Клубный | 10-00/6177-23 от 27.06.2023г 10-00/6177-23 В от 27.06.2023г | 22.06.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | 3 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | 3 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 54 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | 2.5 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 7.7 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 4.4 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 6.5 | не более 7 | оЖ
артезианская скважина ул. нефтебаза | 10-00/6178-23 от 27.06.2023г 10-00/6178-23 В от 27.06.2023г | 22.06.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 8.3 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.3 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 0.32 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 2.2 | не более 7 | оЖ
п. Пиндуши насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/6183-23 от 27.06.2023г 10-00/6183-23 В от 27.06.2023г | 22.06.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 15 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 1 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 5.8 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.02 | не более 0,1 | мг/дм.куб
артезианская скважина пер. Клубный | 10-00/07393 - 23 от 14.07.2023г | 12.07.2023г | Запах | 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 10.2 | Не более 20 | Град
п. Пиндуши насосная станция перед разводящей сетью кран , после провекдения очистки, промывки и обеззаражавния (дезинфекции) резервуаров чистой воды -2 шт объемом 250м.куб каждый на водозаборных сооружениях | 10-00/03774-23 от 22.05.2023г 10-00/03774-23 В от 22.05.2023г | 17.05.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 11.4 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 8.2 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 1 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.4 | не более 7 | оЖ
д. Лумбуши артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/6181-23 от 27.06.2023г 10-00/6181-23 В от 27.06.2023г | 22.06.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 11.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
пгт. Пиндуши перед разводящей сетью | 10-00/08403-23 от 4.08.2023г.2023г 10-00/08403-23 В от 4.08.2023г | 1.08.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 14 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
п. Пиндуши насосная станция перед разводящей сетью | 10-00/10676-23 от 11.09.2023г 10-00/10676-23 В от 11.09.2023г | 7.09.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 12 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 7.5 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | 0.61 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 5.6 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.38 | не более 0,1 | мг/дм.куб
д. лумбуши скважина перед разводящей сетью | 10-00/106782-23 от 11.09.2023г 10-00/10682-23 В от 11.09.2023г | 7.09.2023г | ОМЧ, |  | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, |  | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli |  | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, |  | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки |  | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии |  | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 10.4 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
|  |  | рН | 7.7 | от 6 до 9 | единицы рН
|  |  | окисляемость перманганатная | менее 0,25 | не более 5 | мг О2/дм. Куб
|  |  | жесткость общая | 1.6 | не более 7 | оЖ
|  |  | марганец | 0.04 | не более 0,1 | мг/дм.куб
д. лумбуши скважина перед разводящей сетью | 10-00/11438-23 от 25.09.2023г 10-00/10681438-23 В от 25.09.2023г | 2023-09-25 | ОМЧ, | не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | не обн | Не допускается | В 20мл
д. Лумбуши артезианская скважина перед разводящей сетью | 10-00/15946-23 от 5.10.2023г 10-00/15946-23 В от 5.10.2023г | 9.10.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 4.6 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ
пгт. Пиндуши перед разводящей сетью | 10-00/15972-23 от 9.10.2023 10-00/15972-23 В от 9.10.2023 | 9.10.2023г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ /мс. Куб
|  |  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | E.coli | 0 | Не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100/см куб
|  |  | энтерококки | 0 | не допускается | КОЕ в 100/см. куб
|  |  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  |  | Запах | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Привкус | менее 1 | не более 2 | Баллы
|  |  | Цветность | 7.2 | Не более 20 | Град
|  |  | Мутность | менее 1 | Не более 2,6 | ЕМФ