Российская Федерация

Республика Карелия

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНДУШСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 сентября 2014 года № 104

п.г.т.Пиндуши

Об утверждении Схемы водоснабжения

и водоотведения Пиндушского городского поселения

на период до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Пиндушского городского поселения, администрация индушского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения Пиндушского городского поселения на период до 2024 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Пиндушского

городского поселения                                                 В.Ф. Ефимов

Утверждена

постановлением администрации

Пиндушского городского поселения

от 9 сентября 2014 года № 104

Схема

водоснабжения и водоотведения

Пиндушского городского поселения

на период до 2024 года

п.г.т.Пиндуши

2014 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

ПАСПОРТ СХЕМЫ	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 	15

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования 	15

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально - институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны) 	15

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	23

1.1.3. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	28

1.1.4. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	29

1.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на территории муниципального образования	30

1.2.1. Водный баланс подачи и реализации воды на территории муниципального образования	30

1.2.2. Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	33

1.2.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников	38

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	40

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения на территории муниципального образования	41

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	45

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	46

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	46

2.2. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод 49

2.3. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования	50

2.4. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования	51

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения	52

2.6. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования	53

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	54

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	55

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	56

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	57

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	58

ПРИЛОЖЕНИЕ 6	59

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2024 года.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, канализационных очистных сооружений, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании технико - экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Пиндушского городского поселения на период до 2023 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Генеральный план Пиндушского городского поселения, утвержденный решением Совета Пиндушского городского поселения от 23 августа 2013 года № 169, положения СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», территориальные строительные нормативы.

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план Пиндушского городского поселения, утвержденный решением Совета Пиндушского городского поселения от 23 августа 2013 года № 169;

- Правила землепользования и застройки Пиндушского  городского поселения, утвержденные решением Совета Пиндушского городского поселения от 23 августа 2013 года № 170;

- долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы»;

- программа комплексного развития социально - экономического развития муниципального образования Медвежьегорского муниципального района на 2012-2016 годы.

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

| Наименование: | Схема водоснабжения и водоотведения Пиндушского городского поселения на период до 2024 года. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик): | Администрация Пиндушского городского поселения |
| Нормативная правовая база для разработки: | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Водный кодекс Российской Федерации; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| Цели программы: | Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года; увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способ достижения цели: | Реконструкция существующих водозаборных узлов; строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц ; реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию систем водоснабжения оценочно составляют 26765,2 тыс. руб. Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы водоотведения оценочно составляют 191744,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | Создание современной коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации на территории поселения Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | Оперативный контроль осуществляет Глава администрации поселения |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пиндушское городское поселение входит в состав Медвежьегорского муниципального района, образованного 29 августа 1927 года, расположенного в центральной части Республики Карелия, граничащего на юге с Суоярвским, Кондопожским районами и Онежским озером; на востоке – с Пудожским районом и Архангельской областью; на севере – с Сегежским и Муезерским районами; на западе - с Муезерским районом.

Общая площадь района составляет 13,695 тыс. кв. километров (7,6% территории Республики Карелия). Число жителей в районе 34,1 тыс. человек, плотность населения 2,6 чел/км2, количество населенных пунктов – 147.

Расстояние от Медвежьегорска до Петрозаводска 155 км. По территории района проходят федеральные автотрассы Санкт – Петербург – Мурманск – 53 км, Вологда – Кириллов – Пудож – Медвежьегорск – 104 км., Октябрьская железная дорога, протяженность 60 км.

Климат умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, а по условиям образования он принадлежит к атлантико - арктической зоне умеренного пояса. Воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой, обуславливают продолжительную, довольно теплую зиму, прохладное короткое лето и неустойчивый погодный режим во все сезоны года. Среднегодовая температура воздуха по многолетним наблюдениям составляет 2 – 2,50 С, средняя температура наиболее холодного периода – 15 С, средняя температура июля 15,5-16,50 С. Онежское озеро в течение 6 – 6,5 месяцев (с декабря до середины мая) покрыто льдом. Средняя продолжительность безморозного периода 100-140 дней.

Центр Пиндушского городского поселения – поселок городского типа Пиндуши, с численностью населения 5,6 тыс. жителей (на 01.01.2012 года). Пиндуши (карельск. Pinduši, фин. Pinduinen) — посёлок городского типа в Медвежьегорском районе Карелии. Расположен на берегу Повенецкого залива Онежского озера, в 7 км к востоку от железнодорожной станции Медвежья Гора (на линии Санкт-Петербург — Мурманск) и в 160 км к северу от Петрозаводска.

В границах поселения находятся следующие населенные пункты: поселок городского типа Пиндуши – административный центр, поселки: Великая губа, деревни: Ванзозеро, Салмагуба, Лумбуши, станции: Лумбушозеро, Масельгская, Вичка, Малыга. Статус посёлка городского типа установлен с 1950 года.

По состоянию на 2013 год на территории Пиндушского городского поселения зарегистрировано и проживает 5,697 тыс. человек.

Таблица 1

Демографические показатели в Пиндушском городском поселении

| № п/п | Численность населения | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт.Пиндуши | человек | 5049 |
| 2 | д.Ванзозеро | человек | 0 |
| 3 | ст.Вичка | человек | 193 |
| 4 | д.Лумбуши | человек | 406 |
| 5 | ст.Лумбушозеро | человек | 0 |
| 6 | ст.Малыга | человек | 0 |
| 7 | ст.Масельгская | человек | 25 |
| 8 | д.Салмагуба | человек | 0 |

В настоящее время Пиндушское городское поселение занимает территорию площадью 762362 га.

Территориальное расположение Пиндушского городского поселения представлено на рисунке 1.

Рисунок 1

Территориальное расположение Пиндушского городского поселения

Использование территории в границах населенных пунктов Пиндушского городского поселения представлено в таблице 2.

Таблица 2

Использование территории в границах населенных пунктов

| Обозначение | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| пгт. Пиндуши |
| Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 60,52 |
| Ж-2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 29,51 |
|  | Итого: | 90,03 |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 6,17 |
| Производственные зоны |
| П-1, П-2 П-3, П-4 | Производственная зона | 54,51 |
|  | Коммунально-складская зона | 8,19 |
|  | Итого: | 62,7 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зеленая зона | 89,25 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,78 |
| Р-4 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0 |
|  | Итого: | 90,03 |
| Зоны специального назначения |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |
| Зоны сельхозназначения |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,27 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 38,8 |
| Площадь пгт.Пиндуши | 291 |
| д.Лумбуши |
| Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 17,58 |
| Ж-2 | Зона секционной жилой застройки | 2,73 |
|  | Итого: | 20,31 |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,13 |
| Производственные зоны |
| П-1, П-2 П-3, П-4 | Производственная зона | 0,19 |
|  | Коммунально-складская зона | 0,1 |
|  | Итого: | 0,29 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зеленая зона | 4,54 |
| Зоны сельхозназначения |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 13,81 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 7,9 |
| Площадь д.Лумбуши | 46,98 |
| ст.Вичка |
| Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 10,1 |
| Ж-2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 2,51 |
|  | Итого: | 12,61 |
| Производственные зоны |
| П-1, П-2 П-3, П-4 | Производственная зона | 7,31 |
|  | Коммунально-складская зона | 4,92 |
|  | Итого: | 12,23 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зеленая зона | 36,91 |
| Зоны специального назначения |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |
| Зоны сельхозназначения |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,03 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 12,78 |
| Площадь ст. Вичка | 77,56 |
| д.Ванзозеро |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,88 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зеленая зона | 0,3 |
| Зоны специального назначения |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 0,57 |
| Площадь д.Ванзозеро | 1,75 |
| ст.Лумбушозеро |
| Производственные зоны |
| П-5 | Коммунально-складская зона | 0,1 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зеленая зона | 2,16 |
| Зоны специального назначения |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,33 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 0,88 |
| Площадь ст. Лумбушозеро | 3,47 |
| ст.Малыга |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,4 |
| Производственные зоны |
| П-5 | Коммунально-складская зона | 0 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 0,21 |
| Площадь ст.Малыга | 0,61 |
| ст.Масельгская |
| Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 9,73 |
| Ж-2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 2,57 |
|  | Итого: | 12,30 |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 2,85 |
| Производственные зоны |
| П-5 | Коммунально-складская зона | 2,86 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зеленая зона | 68,32 |
| Зоны специального назначения |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |
| Зоны сельхозназначения |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 1,27 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 41,6 |
| Площадь ст. Масельгская | 129,23 |
| д.Салмагуба |
| Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 2,05 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зеленая зона | 1,29 |
| Зоны сельхозназначения |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 0 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,25 |
| Площадь д. Салмагуба | 4,6 |
| Всего по населенным пунктам Пиндушского г.п. |
| Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 99,98 |
| Ж-2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 37,32 |
|  | Итого: | 137,3 |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 10,76 |
| Производственные зоны |
| П-1, П-2, П-3 | Производственная зона | 62,01 |
|  | Коммунально-складская зона | 16,17 |
|  | Итого: | 78,18 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р-1 | Зеленая зона | 202,77 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,78 |
|  | Итого: | 203,55 |
| Зоны специального назначения |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |
| Зоны сельхозназначения |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 21,38 |
| Прочие территории |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 88,61 |
| Итого по населенным пунктам Пиндушского г.п.: | 555,2 |

## 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## 1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения Пиндушского городского поселения

## 1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально - институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

На территории Пиндушского городского поселения услуги по водоснабжению осуществляет организация – ООО «Водоканал Пиндуши». Артезианские скважины, расположенные по ул.М.Горького, ст. Вичка, пер. Клубный, ул. Комсомольская, ул. Ленина, перекресток  ул. Конституции – Челюскинцев, скважины Нефтебазы, скважины на территории насосной станции (2 шт.), находятся на балансе Пиндушского городского поселения и по договору аренды № 1К/2011 от 5.08.2011 г. переданы ООО «Водоканал Пиндуши» на обслуживание. Артезианские скважины по ул. Заводская и пер. Больничному находятся на балансе РЭБ флота и неврологического диспансера соответственно.

Основным видом деятельности ООО «Водоканал Пиндуши» является сбор, распределение и сбыт воды, а также прием сточных вод. ООО «Водоканал Пиндуши» осуществляет свою хозяйственную деятельность путем оказания юридическим и физическим лицам услуг снабжения питьевой водой за плату.

В Пиндушском городском поселении выделяются стратегически важные два населенных пункта, которые имеют свои многоквартирные дома, отдельные водоснабжающие и водоотводящие  сооружения:

- пгт. Пиндуши (11 артезианских скважин, очистка воды не производится) – 4203 чел.,

- д. Лумбуши (1 артезианская скважина, очистка воды не производиться) – 218 чел.

Артезианские скважины расположенные по ул. М. Горького, ст. Вичка, пер. Клубный, ул. Комсомольская, ул. Ленина,  перекресток  ул. Конституции – Челюскинцев, скважина Нефтебаза и скважины на территории насосной станции (2 шт.) находятся на балансе Пиндушского городского поселения и по договору аренды № 1К/2011 от 5.08.2011г переданы на обслуживание в ООО «Водоканал Пиндуши».

Арт. скважины по ул. Заводская (на балансе РЭБ флота) и пер. Больничному (неврологическому диспансеру).

Способ подачи воды по населенным пунктам осуществляется:

- пгт. Пиндуши – централизованная подача воды в дома, через водозаборные колонки, водонапорные башни.

- д. Лумбуши  -  централизованная подача воды в дома, через водозаборные колонки.

В таблице 3 приведена характеристика жилого фонда по степени благоустройства Пиндушского городского поселения (потребители).

Уровень обеспеченности ХВС жилого фонда МО Пиндушское городское поселение составляет 64,4 %.

## 1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источниками ХВС в МО Пиндушское городское поселение являются 11 артезианских скважин, расположенных в пгт. Пиндуши, и 1 артезианская скважина в д. Лумбуши. Общая производительность водозаборов пгт. Пиндуши составляет 605,59 м3/сут., что в среднем составляет около 215-220 тыс. куб. метров воды в год.

Основные технические характеристики и производительность каждой скважины указаны в таблицах 4 и 5, а их графическое изображение представлено на рисунках 2 — 7.

Таблица 3

Характеристика жилого фонда по степени благоустройства

| № п/п | Наименование улиц, номер дома | Кол-во квартир | Кол-во человек по прописке | Количество человек, пользующихся услугами по установленной норме | Количество человек, пользующихся услугами по счетчикам | Степень благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вода +имеется -отсутствует | Канализация +имеется -отсутств. | С ваннами | Без ванн | Уличные колонки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повенецкая 7а | 57 | 98 | 83 | 15 | + | + | 83 |  |  |
| 2. | Повенецкая 8 | 69 | 129 | 74 | 55 | + | + | 74 |  |  |
| 3. | Повенецкая 9 | 56 | 98 | 67 | 31 | + | + | 67 |  |  |
| 4. | Повенецкая 10 | 57 | 101 | 61 | 40 | + | + | 61 |  |  |
| 5. | Повенецкая 11 | 70 | 121 | 79 | 42 | + | + | 79 |  |  |
| 6. | Повенецкая 12 | 30 | 53 | 43 | 10 | + | + | 43 |  |  |
| 7. | Повенецкая 13 | 56 | 108 | 66 | 42 | + | + | 66 |  |  |
| 8. | Железнодорожная 4 | 2 | 5 | 5 |  | - | - |  |  | 5 |
| 9. | Железнодорожная 8а | 2 | 8 | 8 |  | + | - | 8 |  |  |
| 10. | Больничная 7 | 2 | 3 | 3 |  | + | - | 3 |  |  |
| 11. | Заводская 2 | 2 | 6 | 6 |  | + | - |  | 6 |  |
| 12. | Заводская 3 | 17 | 26 | 24 | 2 | + | - | 16 | 8 |  |
| 13. | Заводская 4 | 2 | 5 |  | 5 | + | + |  |  |  |
| 14. | Заводская 6 | 2 | 4 | 4 |  | - | - |  |  | 4 |
| 15. | Заводская 8 | 2 | 4 |  | 4 | + | - |  |  |  |
| 16. | Первомайская 1 | 8 | 11 | 11 |  | - | - |  |  | 11 |
| 17. | Первомайская 3 | 8 | 24 | 24 |  | - | - |  |  | 24 |
| 18. | Первомайская 4 | 8 | 18 | 18 |  | - | - |  |  | 18 |
| 19. | Первомайская 5а | 8 | 11 | 11 |  | - | - |  |  | 11 |
| 20. | Первомайская 6 | 8 | 21 | 21 |  | - | - |  |  | 21 |
| 21. | Первомайская 11 | 8 | 16 | 16 |  | - | - |  |  | 16 |
| 22. | Первомайская 9 | 8 | 9 | 9 |  | - | - |  |  | 9 |
| 23. | Первомайская 12 | 3 | 4 | 4 |  | - | - |  |  | 4 |
| 24. | Первомайская 14 | 8 | 10 | 10 |  | - | - |  |  | 10 |
| 25. | Первомайская 16 | 8 | 14 | 14 |  | - | - |  |  | 14 |
| 26. | Гагарина 1 | 8 | 14 | 14 |  | - | - |  |  | 14 |
| 27. | Гагарина 2 | 8 | 12 | 12 |  | - | - |  |  | 12 |
| 28. | Гагарина 3 | 8 | 19 | 19 |  | - | - |  |  | 19 |
| 29. | Гагарина 4 | 8 | 21 | 21 |  | - | - |  |  | 21 |
| 30. | Гагарина 5 | 8 | 10 | 10 |  | - | - |  |  | 10 |
| 31. | Гагарина 6 | 9 | 23 | 23 |  | - | - |  |  | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32. | Гагарина 7 | 8 | 15 | 15 |  | - | - |  |  | 15 |
| 33. | Гагарина 9 | 9 | 14 | 14 |  | - | - |  |  | 14 |
| 34. | Гагарина 10 | 8 | 15 | 15 |  | - | - |  |  | 15 |
| 35. | Ленина 1 | 8 | 19 | 17 | 2 | + | - |  | 15 | 2 |
| 36. | Ленина 2 | 7 | 14 | 14 |  | + | - |  | 14 |  |
| 37. | Ленина 4 | 8 | 15 | 14 | 1 | + | - |  | 14 |  |
| 38. | Ленина 5 | 69 | 136 | 91 | 45 | + | + | 91 |  |  |
| 39. | Ленина 11 | 8 | 23 | 23 |  | - | - |  |  | 23 |
| 40. | Ленина 12 | 8 | 15 | 15 |  | + | - |  | 12 | 3 |
| 41. | Ленина 14 | 8 | 20 | 18 | 2 | + | + |  | 18 |  |
| 42. | Ленина 3 | 8 | 13 | 11 | 2 | + | + |  | 11 |  |
| 43. | Ленина 15 | 8 | 20 | 4 | 16 | + | + |  | 4 |  |
| 44. | Гагарина 11 | 8 | 23 | 20 | 3 | + | - | 20 |  |  |
| 45. | Железнодорожников 6 | 2 | 6 | 6 |  | + | - |  | 6 |  |
| 46. | Ленина 16 | 9 | 18 | 12 | 6 | + | + | 12 |  |  |
| 47. | Ленина 17 | 1 | 3 | 3 |  | - | - |  |  | 3 |
| 48. | Ленина 19 | 27 | 57 | 39 | 18 | + | + | 39 |  |  |
| 49. | Ленина 21 | 27 | 51 | 45 | 6 | + | + | 45 |  |  |
| 50. | Челюскинцев 10 | 8 | 14 | 14 |  | - | - |  |  | 14 |
| 51. | Челюскинцев 11 | 8 | 15 | 15 |  | - | - |  |  | 15 |
| 52. | Челюскинцев 12 | 8 | 16 | 16 |  | - | - |  |  | 16 |
| 53. | Челюскинцев 16 | 8 | 18 | 15 | 3 | + | + |  |  | 15 |
| 54. | Челюскинцев 18 | 8 | 14 | 7 | 7 | + | + |  | 7 |  |
| 55. | Челюскинцев 22 | 88 | 152 | 108 | 44 | + | + | 108 |  |  |
| 56. | Челюскинцев 23 | 24 | 49 | 48 | 1 | + | - | 48 |  |  |
| 57. | Челюскинцев 24 | 70 | 123 | 94 | 29 | + | + | 94 |  |  |
| 58. | Октябрьская 5 | 8 | 16 | 16 |  | - | - |  |  | 16 |
| 59. | Труда 9 | 12 | 34 | 24 | 10 | + | - |  | 17 | 7 |
| 60. | Труда 10 | 12 | 25 | 21 | 4 | + | - |  | 18 | 3 |
| 61. | Труда 13 | 8 | 11 | 11 |  | + | - | 11 |  |  |
| 62. | Труда 14 | 86 | 143 | 143 |  | + | - | 123 | 20 |  |
| 63. | Труда 15 | 97 | 144 | 135 | 9 | + | + | 135 |  |  |
| 64. | Труда 19 | 18 | 42 | 33 | 9 | + | + | 33 |  |  |
| 65. | Труда 19а | 18 | 37 | 29 | 8 | + | + | 29 |  |  |
| 66. | Труда 22 | 18 | 41 | 30 | 11 | + | + | 30 |  |  |
| 67. | Труда 29 | 2 | 5 | 5 |  | + | - | 5 |  |  |
| 68. | Молодежная 11 | 12 | 30 | 28 | 2 | + | + | 28 |  |  |
| 69. | Молодежная 12 | 8 | 14 | 14 |  | + | - | 14 |  |  |
| 70. | Молодежная 14 | 8 | 16 | 14 | 2 | + | - | 14 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71. | Конституции 16 | 8 | 12 | 12 |  | - | - |  |  | 12 |
| 72. | Конституции 17 | 8 | 18 | 18 |  | - | - |  |  | 18 |
| 73. | Конституции 18 | 8 | 5 | 5 |  | - | - |  |  | 5 |
| 74. | Конституции 22 | 8 | 10 | 10 |  | - | - |  |  | 10 |
| 75. | Конституции 22а | 8 | 21 | 2 | 19 | + | + |  | 2 |  |
| 76. | Конституции 7 | 2 | 9 | 9 |  | - | - |  |  | 9 |
| 77. | Конституции 10 | 88 | 158 | 117 | 41 | + | + | 117 |  |  |
| 78. | Ленина 20 | 1 | 4 | 4 |  | - | - |  |  | 4 |
| 79. | Конституции 12 | 31 | 65 | 54 | 11 | + | + | 54 |  |  |
| 80. | Кирова 2 | 24 | 43 | 43 |  | + | - |  | 37 | 6 |
| 81. | Кирова 4 | 23 | 44 | 35 | 9 | + | - |  | 27 | 8 |
| 82. | Кирова 6 | 12 | 19 | 19 |  | - | - |  | 17 | 2 |
| 83. | Кирова 8 | 12 | 13 | 13 |  | - | - |  |  | 13 |
| 84. | Кирова 13а | 12 | 20 | 20 |  | + | - | 20 |  |  |
| 85. | Кирова 14 | 8 | 17 | 17 |  | - | - |  |  | 17 |
| 86. | Кирова 15 | 8 | 19 | 19 |  | - | - |  |  | 19 |
| 87. | Кирова 15а | 12 | 39 | 39 |  | - | - |  |  | 39 |
| 88. | Кирова 16 | 8 | 20 | 20 |  | - | - |  |  | 20 |
| 89. | Кирова 18 | 8 | 20 | 20 |  | - | - |  |  | 20 |
| 90. | Кирова 20 | 8 | 22 | 22 |  | - | - |  |  | 22 |
| 91. | Кирова 22 | 8 | 19 | 19 |  | - | - |  |  | 19 |
| 92. | Кирова 24 | 8 | 21 | 21 |  | - | - |  |  | 21 |
| 93. | Кирова 26 | 4 | 11 | 11 |  | - | - |  |  | 11 |
| 94. | Комсомольская 6 | 70 | 128 | 84 | 44 | + | + | 84 |  |  |
| 95. | Комсомольская 7 | 70 | 134 | 82 | 52 | + | + | 82 |  |  |
| 96. | Комсомольская 9 | 8 | 18 | 18 |  | + | - |  | 17 | 1 |
| 97. | Комсомольская 10 | 7 | 17 | 15 | 2 | + | + |  | 14 | 1 |
| 98. | Комсомольская 12 | 9 | 20 | 20 |  | + | - |  | 16 | 4 |
| 99. | Комсомольская 13 | 9 | 21 | 10 | 11 | + | + |  | 10 |  |
| 100. | Комсомольская 14 | 8 | 19 | 19 |  | - | - |  |  | 19 |
| 101. | Комсомольская 15 | 8 | 16 | 3 | 13 | + | + |  | 3 |  |
| 102. | Комсомольская 16 | 1 | 3 | 3 |  | + | - | 3 |  |  |
| 103. | Комсомольская 17 | 8 | 21 | 21 |  | + | - |  | 20 | 1 |
| 104. | Комсомольская 19 | 8 | 17 | 17 |  | + | - |  | 16 | 1 |
| 105. | Пер. Гагарина 7 | 8 | 21 | 21 |  | - | - |  |  | 21 |
| 106. | Пер.Гагарина 9 | 8 | 17 | 17 |  | - | - |  |  | 17 |
| 107. | Пер.Гагарина 10 | 8 | 15 | 15 |  | - | - |  |  | 15 |
| 108. | Пер.Гагарина 11 | 7 | 19 | 19 |  | + | - |  | 12 | 7 |
| 109. | Пер.Гагарина 12 | 8 | 17 | 14 | 3 | + | + |  | 14 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 110. | Пер.Гагарина 13 | 8 | 13 | 13 |  | + | - |  | 13 |  |
| 111. | Онежская 1 | 18 | 40 | 17 | 23 | + | + |  | 17 |  |
| 112. | Кирова 5 | 1 | 4 | 4 |  | + | - |  | 4 |  |
| 113. | Кирова 9 | 1 | 2 | 2 |  | + | - |  | 2 |  |
| 114. | Кирова 4 а | 1 | 3 |  | 3 | + | - |  |  |  |
| 115. | Кирова 7 | 1 | 1 | 1 |  | + | - |  | 1 |  |
| 116. | Кирова 3 | 1 | 4 | 4 |  | + | - |  | 4 |  |
| 117. | Кирова 28 | 8 | 17 | 17 |  | - | - |  |  | 17 |
| 118. | Комсомольская 18 | 1 | 3 | 3 |  | - | - |  |  | 3 |
| 119. | Комсомольская 21 | 1 | 2 | 2 |  | - | - |  |  | 2 |
| 120. | Пер.Клубный 1 | 12 | 26 | 26 |  | - | - |  |  | 26 |
| 121. | Пер.Клубный 2 | 15 | 27 | 27 |  | - | - |  |  | 27 |
| 122. | Пер.Клубный 3 | 15 | 30 | 30 |  | - | - |  |  | 30 |
| 123. | Пер.Клубный 4 | 13 | 24 | 24 |  | - | - |  |  | 24 |
| 124. | Гористая 2 | 8 | 15 | 15 |  | - | - |  |  | 15 |
| 125. | Гористая 4 | 8 | 25 | 25 |  | + | - |  | 25 |  |
| 126. | Нефтебаза 1 | 2 | 3 | 3 |  | + | - | 1 |  | 2 |
| 127. | Нефтебаза 2 | 1 | 3 | 3 |  | - | - |  |  | 3 |
| 128. | Нефтебаза 4 | 2 | 4 | 4 |  | - | - |  |  | 4 |
| 129. | Нефтебаза 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | + | - | 5 |  |  |
| 130. | Нефтебаза 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | + | - | 3 |  |  |
| 131. | Нефтебаза 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | + | - | 6 |  |  |
| 132. | Ленина 22а | 2 | 5 | 5 |  | + | - | 5 |  |  |
| 133. | Ленина 26 | 2 | 6 | 6 |  | + | - | 6 |  |  |
| 134. | Молодежная 9а | 4 | 13 | 10 | 3 | + | + | 10 |  |  |
| 135. | Конституции 23 | 1 | 3 |  | 3 | + | - |  |  |  |
| 136. | М.Горького 10 | 12 | 24 | 24 |  | + | - | 24 |  |  |
| 137. | М.Горького 11 | 18 | 47 | 44 | 3 | + | - | 44 |  |  |
| 138. | М.Горького 17 | 1 | 2 | 2 |  | + | - | 2 |  |  |
| 139. | Ленина 26а | 2 | 4 | 4 |  | + | - | 4 |  |  |
| 140. | Горького 6 | 1 | 4 | 4 |  | + | - |  | 4 |  |
| 141. | Горького 6а | 1 | 3 | 3 |  | + | - |  | 3 |  |
| 142. | Горького 7 | 1 | 1 | 1 |  | + | - |  | 1 |  |
| 143. | Горького 7а | 2 | 5 | 2 | 3 | + | + |  | 2 |  |
| 144. | Горького 8а | 3 | 12 | 12 |  | + | - |  | 8 | 4 |
| 145. | Горького 10а | 1 | 3 | 3 |  | + | - |  | 3 |  |
| 146. | Горького 12 | 8 | 21 | 21 |  | - | - |  |  | 21 |
| 147. | Горького 15 | 1 | 4 | 4 |  | + | - | 4 |  |  |
| 148. | Горького 16 | 18 | 31 | 20 | 11 | + | - | 20 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 149. | Горького 12а | 2 | 3 |  | 3 | + | - |  |  |  |
| 150. | Мичурина 3 | 1 | 3 |  | 3 | + | - |  |  |  |
| 151. | Мичурина 4 | 1 | 3 | 3 |  | + | - | 3 |  |  |
| 152. | Мичурина 5 | 1 | 2 | 2 |  | + | - | 2 |  |  |
| 153. | Мичурина 6 | 1 | 6 | 6 |  | + | - | 6 |  |  |
| 154. | Мичурина 7 | 1 | 2 |  | 2 | + | - |  |  |  |
| 155. | Мичурина 8 | 1 | 2 |  | 2 | + | - |  |  |  |
| 156. | Мичурина 11 | 2 | 6 | 6 |  | + | - | 6 |  |  |
| 157. | Повенецкая 1а | 1 | 2 | 2 |  | + | - |  | 2 |  |
| 158. | Повенецкая 4 | 1 | 2 | 2 |  | + | - | 2 |  |  |
| 159. | Больничная 9 | 1 | 2 | 2 |  | + | - | 2 |  |  |
| 160. | Лесная 1а | 1 | 2 | 2 |  | - | - |  |  | 2 |
| 161. | Лесная 4 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  |  | 1 |
| 162. | Лесная 4а | 2 | 8 | 8 |  | - | - |  |  | 8 |
| 163. | Лесная 7 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  |  | 1 |
| 164. | Лесная 8 | 1 | 2 | 2 |  | - | - |  |  | 2 |
| 165. | Лесная 10 | 1 | 3 | 3 |  | - | - |  |  | 3 |
| 166. | Лесная 11 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  |  | 1 |
| 167. | Лесная 17 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  |  | 1 |
| 168. | Молодежная 1 | 1 | 3 |  | 3 | + | - |  |  |  |
| 169. | Молодежная 1а | 2 | 6 | 3 | 3 | + | - | 3 |  |  |
| 170. | Молодежная 4 | 1 | 1 | 1 |  | + | - | 1 |  |  |
| 171. | Молодежная 6 | 1 | 1 | 1 |  | + | - | 1 |  |  |
| 172. | Молодежная 8 | 1 | 2 |  | 2 | + | - |  |  |  |
| 173. | Молодежная 9 | 2 | 8 | 8 |  | + | - | 8 |  |  |
| 174. | Молодежная 20 | 1 | 3 | 3 |  | + | - | 3 |  |  |
| 175. | Октябрьская 3 | 1 | 3 | 3 |  | + | - | 3 |  |  |
| 176. | Октябрьская 5а | 18 | 33 | 33 |  | + | - | 33 |  |  |
| 177. | Октябрьская 7 | 8 | 12 | 12 |  | - | - |  |  | 12 |
| 178. | Октябрьская 9 | 7 | 16 | 16 |  | + | - |  | 15 | 1 |
| 179. | Октябрьская 11 | 8 | 13 | 13 |  | - | - |  |  | 13 |
| 180. | Конституция 4 | 1 | 3 |  | 3 | + | - |  |  |  |
| 181. | Конституция 9 | 1 | 5 | 5 |  | - | - |  |  | 5 |
| 182. | Молодежная 16 | 1 | 2 |  | 2 | + | + |  |  |  |
| 183. | Конституции, 26 | 1 | 1 | 1 |  | + | - | 1 |  |  |
| 185. | Повенецкая, 4а | 1 | 2 | 2 |  | + | - | 2 |  |  |
| 186. | Больничная, 3 | 1 | 3 | 3 |  | + | - | 3 |  |  |
| 187. | Первомайская, 10 | 1 | 2 | 2 |  | - | - |  |  | 2 |
|  | Итого по пгт Пиндуши: | 2159 | 4203 | 3430 | 773 |  |  | 1952 | 479 | 999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д. Лумбуши |
| 1. | Совхозная 1 | 8 | 24 | 21 | 3 | + | + |  | 21 |  |
| 2. | Совхозная 2 | 8 | 17 | 17 |  | + | + |  | 17 |  |
| 3. | Совхозная 3 | 8 | 16 | 13 | 3 | + | + |  | 13 |  |
| 4. | Совхозная 4 | 8 | 18 | 18 |  | + | + |  | 18 |  |
| 5. | Совхозная 5 | 8 | 23 | 23 |  | + | + |  | 23 |  |
| 6. | Совхозная 6 | 12 | 13 | 12 | 1 | + | + | 12 |  |  |
| 7. | Совхозная 8 | 18 | 34 | 32 | 2 | + | + | 32 |  |  |
| 8. | Совхозная 11 | 18 | 38 | 36 | 2 | + | + | 36 |  |  |
| 9. | Полевая, 7 | 1 | 3 | 3 |  | + | - |  | 3 |  |
| 10. | Совхозная 12 | 1 | 1 | 1 |  | + | - |  | 1 |  |
| 11. | Полевая 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | + | - |  | 5 |  |
| 12. | Полевая 3 | 2 | 3 | 3 |  | + | - |  | 3 |  |
| 13. | Полевая 4 | 1 | 4 |  | 4 | + | - |  |  |  |
| 14. | Полевая 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | + | - |  | 5 |  |
| 15. | Полевая 11 | 1 | 5 |  | 5 | + | - |  |  |  |
| 16. | Полевая, 1а | 1 | 3 | 3 |  | + | - |  | 3 |  |
| 17. | Полевая, 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полевая, 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | + | - |  | 1 |  |
|  | Итого д.Лумбуши: | 104 | 218 | 193 | 25 |  |  | 80 | 113 |  |
|  | Итого по Пиндушскому поселению: | 2263 | 4421 | 3623 | 798 |  |  | 2032 | 592 | 999 |

Таблица 4

Данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| Наименование | Территория насосной станции | ул. Ленина | перекресток Челюскинцев и ул. Конституции | пер. Клубный | ул. Комсомольская | Нефтебаза | ул. М. Горького | ст. Вичка | Ул. Заводская | Ул. Больничная | дер. Лумбуши |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скв. 1 | Скв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координаты скважины | 62 50 СШ; 34 40 ВД | 62 54 СШ; 34 34 ВД | 62 50 СШ; 34 40 ВД | 62 54,946 СШ; 34 34,916 ВД | 62 54,888 СШ; 34 34,916 ВД | 62 54,946 СШ; 34 34,916 ВД | 62 55,568 СШ; 34 34,311 ВД | 62 55,293 СШ; 34 34,241 ВД | 62 55,77 СШ; 34 32,97 ВД | 62 55 СШ; 34 35 ВД | 62 55,2 СШ; 34 34,8 ВД | 62 55,449 СШ; 34 31,583 ВД |
| Паспорт | СГ 40 | СГ 39 | 22222/3 | 22222/2 | Уч. карточка №51 | 14177 | - | - | 013030 | 36995 | - | - |
| Место расположения | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | пгт. Пиндуши | дер. Лумбуши |
| Год бурения скважины | 1971 | 1991 | 1985 | 1985 | 1954 | 1966 | 1957 | 1975 | 1972 | 1975 | 1975 | 1971 |
| Абсолютная отметка устья скважины | 43,0 м | 150 м | 42,0 м | 90 | 40-42,0 м | 47 м | 50 м | 76,5 м | 42-45,0 м | 76,5 м | 50 м | 120м |
| Глубина скважины | 120 м | 149 м | 150,0 м | 150,0 м | 9,5-45,4 м | 105 м | 53 м | 120 м | 120 м | 120 м | 120 м | 120 м |
| Дебет скважины | 18,0 м³/час | 10,0 м³/час | 7,0 м³/час | 6,0 м³/час | 6,0 м³/час | 6,0 м³/час | самоизлив | 5,0 м³/час | 16,0 м³/час. | 5,1 м³/час | 10,0 м³/час | 12,0 м³/час |
| Установлен глубинный насос марки | ЭЦВ6–16*140 | ЭЦВ6-6,5*110 | ЭЦВ6-6,5*110 | ЭЦВ6-6,5*110 | «Джилекс» 60 л/час | «Джилекс» 60 л/час | Насос К 20/30 | «Джилекс» 62/72 60 л/час | «Джилекс» 60 л/час | ЭЦВ5-16*110 | ЭЦВ6-6,5*110 | Поток 4-2-10 |

Таблица 5

Количество потребляемой воды населением

| Источник водоснабжения | Расход |
| --- | --- |
|  | м³/час | м³/сут | м³/мес | м³/год |
| пгт. Пиндуши |
| Арт.скважины (2 шт.) Территория насосной станции Арт.скважина ул. Ленина Арт.скважина ул. Конституции | 21 | 503,6 | 15108 | 181300 |
| Арт. скважина Пер. Клубный | 1,4 | 33 | 997 | 11966,4 |
| Арт. скважина ул. Комсомольская | 0,3 | 6 | 180 | 2160 |
| Арт.скважина ул. Нефтебазы | 0,4 | 10,2 | 308 | 3694 |
| Арт.скважина М. Горького | 0,1 | 3,2 | 97,2 | 1166 |
| Арт. скважина ст. Вичка | 0,04 | 0,9 | 27 | 324 |
| Арт. скважина ул. Заводская | 0,2 | 4,5 | 135 | 1620 |
| Арт. скважина пер. Больничный | 0,3 | 6,3 | 189 | 2268 |
| Итого: | 23,7 | 567,7 | 17041,2 | 204498,4 |
| Потребление воды предприятиями | 1,58 | 37,89 | 1136,7 | 13640,4 |
| Всего: | 25,28 | 605,59 | 18177,9 | 218138,8 |
| дер. Лумбуши |
| Арт. Скважина д. Лумбуши | 1,96 | 47,0 | 1433,5 | 17202 |
| Всего по Пиндушскому городскому поселению: | 27,24 | 652,59 | 19611,4 | 235340,8 |

| Рисунок 2. Скважина ул. Ленина | Рисунок 3. Скважина ул. Конституции |
| --- | --- |
| Рисунок 4. Скважина ул. Комсомольская | Рисунок 5. Скважина д.Лумбуши |
| Рисунок 6. Скважина ст. Вичка | Рисунок 7. Насосная станция II подъема |

В поселке Пиндуши существуют скважины, работающие как на единую сеть, так и на отдельный водопровод.

Артезианские скважины централизованного водоснабжения, включенные  в единую сеть: скважина 1 и 2 (территория насосной станции), скважина ул.Ленина, скважина перекресток Челюскинцев и ул. Конституции.

Назначение водопровода – обеспечение водой население  для питьевых и бытовых целей.

Основное назначение водопровода – обеспечение поселка Пиндуши водой для питьевых и бытовых целей.

Источник - две артезианские скважины (на территории насосной станции). Вода со скважин подается в резервуары V= 250 м.куб, из которых при помощи насосов станции II подъема подается в распределительную сеть. Также в поселке по ул. Ленина (у детского объединения) и перекрестке Челюскинцев и Конституции оборудованы еще две скважины.  Все скважины закольцованы в единую сеть. На водопроводной сети установлены водоразборные колонки, пожарные гидранты, запорная арматура.

Отдельно стоящие артезианские скважины: скважина ул. М. Горького, Нефтебазы, ул. Заводская, ул. Больничная, ул.Комсомольская, скважина пер. Клубный, ст. Вичка.

Скважина ул. М. Горького снабжает 2 жилых и три частных дома. Используется водонапорная башня высотой 15 метров.

Скважина Нефтебазы снабжает 5 жилых домов, котельную в зимний период, нефтебазу для питьевых нужд, три частных дома и 1 водоразборную.

Скважина ул. Заводская принадлежит ОП РЭП Торговая промышленная нерудная компания, а водопроводные сети находятся в муниципальной собственности. Снабжает водой один 16 квартирный дом и пять двухквартирных домов, одну водоразборную колонку через водонапорную башню высотой 15 метров.

Скважина ул. Больничная (ЭЦВ 6-6.5-110) принадлежала наркологическому диспансеру, а теперь собственник неизвестен. Водопроводные сети находятся в муниципальной собственности. Снабжает водой котельную диспансера в зимний период, диспансер, шесть частных домов через водонапорную башню высотой 20 метров. Владелец башни так же неизвестен.

Скважина ул. Комсомольская подает воду только на водоразборную колонку. Предназначена для снабжения одного 8 квартирного жилого дома.

Скважина ст. Вичка подает воду только на водоразборную колонку (колонка встроена в здание скважины).

Скважина пер. Клубный подает воду только на водоразборную колонку (колонка встроена в здание скважины).

Очистка воды на артезианских скважинах не производится. Узлы учета холодной воды на скважинах не установлены. Узлы учета электроэнергии установлены на каждой скважине.

Так же к водопроводам поселка Пиндуши подключены пожарные гидранты в количестве 28 шт.

Артезианская скважина д.Лумбуши снабжает водой весь поселок. Очистка поднятой воды не производится. Узел учета холодной воды не установлен. Установленная водонапорная башня отключена в связи с аварийным состоянием.

## 1.1.3. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети ХВС на территории Пиндушского городского поселения представлены трубопроводами различных материалов (чугун, сталь, металлопластик (МП), полиэтилен низкого давления (ПНД) общей протяженностью около 12 км. Износ существующих водопроводных сетей по поселению составляет около 70%.

Перечень сетей водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

Перечень водопроводных сетей Пиндушского городского поселения

| № п/п | Диаметр трубы, мм | Протяженность сети, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Пиндуши | Ду 20 | 100 | МП |
|  | Ду 20 | 60 | Сталь |
|  | Ду 32 | 960 | МП |
|  | Ду 32 | 260 | ПНД |
|  | Ду 32 | 1420 | Сталь |
|  | Ду 40 | 150 | МП |
|  | Ду 50 | 455 | ПНД |
|  | Ду 76 | 1730 | Сталь |
|  | Ду 76 | 835 | Чугун |
|  | Ду 100 | 120 | ПНД |
|  | Ду 100 | 1475 | Сталь |
|  | Ду 133 | 285 | Чугун |
|  | Ду 160 | 475 | Сталь |
|  | Ду 160 | 1440 | Чугун |
|  | Ду 200 | 25 | Сталь |
|  | Ду 300 | 90 | Сталь |
| д. Лумбуши | Ду 25 | 415 | ПНД |
|  | Ду 32 | 105 | ПНД |
|  | Ду 32 | 85 | Сталь |
|  | Ду 40 | 255 | ПНД |
|  | Ду 50 | 445 | ПНД |
|  | Ду 50 | 125 | Сталь |
|  | Ду 160 | 150 | Сталь |
|  | Ду 160 | 290 | Чугун |

## 1.1.4. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Для хозяйственно - питьевого водоснабжения Пиндушского городског поселения используются подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами и колодцами на территории приусадебных участков жителей.

По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением на начало 2013 года составляет 64,4 %.

Изношенность внутридомовых сетей составляет по ХВС 100%, то есть практически все внутридомовые сети требуют замены, ремонта и реконструкции.

Наиболее уязвимым местом в системе централизованного водоснабжения на сегодняшний момент на территории Пиндушского городского поселения является большой износ магистральных и квартальных сетей водопровода ХВС. Водопроводные сети ХВС требующие полной замены составляют 70%. Статистика аварийности сетей ХВС отсутствует.

Техническое состояние сетей и оборудования системы водоснабжения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества и приводит к большим потерям воды в сетях при транспортировке к потребителям.

Требуется ремонт и реконструкция водонапорной башни и оборудования на насосных станциях артезианских скважин (насосные станции первого подъема).

В системе водоснабжения на территории Пиндушского городского поселения не организован систематический учёт забора и потребления воды, так как артезианские скважины приборами учёта воды не оснащены, потери определяются расчетным путем.

## 1.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на территории муниципального образования

## 1.2.1. Водный баланс подачи и реализации воды на территории муниципального образования

Водный баланс подачи и реализации воды на территории Пиндушского городского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 7

Водный баланс подачи и реализации воды в 2012 году

| Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 14111 | 15448 | 13946 | 13768 | 15572 | 13897 | 13333 | 14078 | 14060 | 23091 | 20081 | 18132 | 189517 |
| Утечки (10 %) | 1282,8 | 1404,4 | 1267,8 | 1251,6 | 1415,6 | 1263,4 | 1212,1 | 1279,8 | 1278,2 | 2099,2 | 1825,5 | 1648,4 | 17228,8 |
| Реализация | 12828 | 14044 | 12678 | 12516 | 14156 | 12634 | 12121 | 12798 | 12782 | 20992 | 18255 | 16484 | 172288 |
| в т.ч. | 12828 | 14044 | 12678 | 12382 | 14156 | 12634 | 12121 | 12798 | 12782 | 20992 | 18255 | 16484 | 172288 |
| Население пгт. Пиндуши | 11043 | 10944 | 11162 | 11122 | 11901 | 10755 | 11024 | 11406 | 11090 | 17157 | 16984 | 14687 | 149275 |
| Население д.Лумбуши | 681 | 635 | 640 | 509 | 402 | 511 | 502 | 558 | 860 | 1197 | 90 | 1020 | 7605 |
| НБ | 747 | 536 | 515 | 544 | 470 | 494 | 402 | 385 | 609 | 540 | 395 | 321 | 5958 |
| РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| Промышленность | 77 | 62 | 83 | 63 | 300 | 121 | 120 | 105 | 76 | 75 | 75 | 77 | 1234 |
| ЖКХ | 129 | 1705 | 129 | 129 | 878 | 623 | 1 | 1 | 1 | 1819 | 523 | 192 | 6130 |
| Собств.нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 136 | 147 | 134 | 134 | 190 | 115 | 57 | 328 | 131 | 189 | 173 | 172 | 1906 |

Рисунок 8

Структура распределения воды в 2012 году

Основным потребителем холодной воды в Пиндушском городском поселении является население, и его доля составляет 82,8%. Промышленные и иные потребители играют небольшую роль в жизнедеятельности поселения и их доля в водопотреблении составляет до 2%.

Таблица 8

Сведения о фактическом потреблении воды в 2012 году

| Потребление воды за месяц. |
| --- |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 12828 | 14044 | 12678 | 12516 | 14156 | 12634 | 12121 | 12798 | 12782 | 20992 | 18255 | 16484 |
| Среднесуточное потребление воды за 2012 год |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 413,8 | 501,6 | 409,0 | 417,2 | 456,6 | 421,1 | 391,0 | 412,8 | 426,1 | 677,2 | 608,5 | 531,7 |

Рисунок 9

Диаграмма потребления воды с разбивкой по месяцам за базовый 2012 год

Таблица 9

Сведения о фактических потерях воды при транспортировке в 2012 году

| Потери воды за месяц в 2012 году, м³ |
| --- |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1282,8 | 1404,4 | 1267,8 | 1251,6 | 1415,6 | 1263,4 | 1212,1 | 1279,8 | 1278,2 | 2099,2 | 1825,5 | 1648,4 |
| Среднесуточные потери воды в 2012 году, м³ |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 41,38 | 50,16 | 40,90 | 41,72 | 45,66 | 42,11 | 39,10 | 41,28 | 42,61 | 67,72 | 60,85 | 53,17 |

Согласно данным от ООО «Водоканал Пиндуши», представленным в таблице 8, максимальное суточное потребление наблюдается в октябре и составляет – 677,2 м. куб., наименьшее суточное потребление в 2012 года наблюдается в июле – 391 м. куб.

Также из таблицы 9 следует, что потери воды в 2012 года составили 17229 м³, среднесуточные потери воды из водопроводной сети составляют – 47,2 м³/сут.

## 1.2.2. Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 7 апреля 2010 года № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 года. Согласно пункту 9 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ и пункту 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Узлы учета холодной воды на артезианских скважинах Пиндушского городского поселения не установлены. Проведение оснащения мест забора воды является одним из ближайших мероприятий по повышению эффективности производства услуг по учету ресурсов.

В таблице 10 приведены сведения об оснащенности приборами учёта холодной воды в жилищном фонде Пиндушского городского поселения по данным водоснабжающей компании ООО «Водоканал Пиндуши» по состоянию на начало 2013 года.

Таблица 10

Оснащенность потребителей приборами учета холодной воды

| № п/п | Наименование улиц, номер дома | Кол-во квартир | Кол-во человек по прописке | ХВС по нормативу | ХВС по ИПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| птг. Пиндуши |
| 1. | Повенецкая 7а | 57 | 98 | 83 | 15 |
| 2. | Повенецкая 8 | 69 | 129 | 74 | 55 |
| 3. | Повенецкая 9 | 56 | 98 | 67 | 31 |
| 4. | Повенецкая 10 | 57 | 101 | 61 | 40 |
| 5. | Повенецкая 11 | 70 | 121 | 79 | 42 |
| 6. | Повенецкая 12 | 30 | 53 | 43 | 10 |
| 7. | Повенецкая 13 | 56 | 108 | 66 | 42 |
| 8. | Железнодорожная 4 | 2 | 5 | 5 |  |
| 9. | Железнодорожная 8а | 2 | 8 | 8 |  |
| 10. | Больничная 7 | 2 | 3 | 3 |  |
| 11. | Заводская 2 | 2 | 6 | 6 |  |
| 12. | Заводская 3 | 17 | 26 | 24 | 2 |
| 13. | Заводская 4 | 2 | 5 |  | 5 |
| 14. | Заводская 6 | 2 | 4 | 4 |  |
| 15. | Заводская 8 | 2 | 4 |  | 4 |
| 16. | Первомайская 1 | 8 | 11 | 11 |  |
| 17. | Первомайская 3 | 8 | 24 | 24 |  |
| 18. | Первомайская 4 | 8 | 18 | 18 |  |
| 19. | Первомайская 5а | 8 | 11 | 11 |  |
| 20. | Первомайская 6 | 8 | 21 | 21 |  |
| 21. | Первомайская 11 | 8 | 16 | 16 |  |
| 22. | Первомайская 9 | 8 | 9 | 9 |  |
| 23. | Первомайская 12 | 3 | 4 | 4 |  |
| 24. | Первомайская 14 | 8 | 10 | 10 |  |
| 25. | Первомайская 16 | 8 | 14 | 14 |  |
| 26. | Гагарина 1 | 8 | 14 | 14 |  |
| 27. | Гагарина 2 | 8 | 12 | 12 |  |
| 28. | Гагарина 3 | 8 | 19 | 19 |  |
| 29. | Гагарина 4 | 8 | 21 | 21 |  |
| 30. | Гагарина 5 | 8 | 10 | 10 |  |
| 31. | Гагарина 6 | 9 | 23 | 23 |  |
| 32. | Гагарина 7 | 8 | 15 | 15 |  |
| 33. | Гагарина 9 | 9 | 14 | 14 |  |
| 34. | Гагарина 10 | 8 | 15 | 15 |  |
| 35. | Ленина 1 | 8 | 19 | 17 | 2 |
| 36. | Ленина 2 | 7 | 14 | 14 |  |
| 37. | Ленина 4 | 8 | 15 | 14 | 1 |
| 38. | Ленина 5 | 69 | 136 | 91 | 45 |
| 39. | Ленина 11 | 8 | 23 | 23 |  |
| 40. | Ленина 12 | 8 | 15 | 15 |  |
| 41. | Ленина 14 | 8 | 20 | 18 | 2 |
| 42. | Ленина 3 | 8 | 13 | 11 | 2 |
| 43. | Ленина 15 | 8 | 20 | 4 | 16 |
| 44. | Гагарина 11 | 8 | 23 | 20 | 3 |
| 45. | Железнодорожников 6 | 2 | 6 | 6 |  |
| 46. | Ленина 16 | 9 | 18 | 12 | 6 |
| 47. | Ленина 17 | 1 | 3 | 3 |  |
| 48. | Ленина 19 | 27 | 57 | 39 | 18 |
| 49. | Ленина 21 | 27 | 51 | 45 | 6 |
| 50. | Челюскинцев 10 | 8 | 14 | 14 |  |
| 51. | Челюскинцев 11 | 8 | 15 | 15 |  |
| 52. | Челюскинцев 12 | 8 | 16 | 16 |  |
| 53. | Челюскинцев 16 | 8 | 18 | 15 | 3 |
| 54. | Челюскинцев 18 | 8 | 14 | 7 | 7 |
| 55. | Челюскинцев 22 | 88 | 152 | 108 | 44 |
| 56. | Челюскинцев 23 | 24 | 49 | 48 | 1 |
| 57. | Челюскинцев 24 | 70 | 123 | 94 | 29 |
| 58. | Октябрьская 5 | 8 | 16 | 16 |  |
| 59. | Труда 9 | 12 | 34 | 24 | 10 |
| 60. | Труда 10 | 12 | 25 | 21 | 4 |
| 61. | Труда 13 | 8 | 11 | 11 |  |
| 62. | Труда 14 | 86 | 143 | 143 |  |
| 63. | Труда 15 | 97 | 144 | 135 | 9 |
| 64. | Труда 19 | 18 | 42 | 33 | 9 |
| 65. | Труда 19а | 18 | 37 | 29 | 8 |
| 66. | Труда 22 | 18 | 41 | 30 | 11 |
| 67. | Труда 29 | 2 | 5 | 5 |  |
| 68. | Молодежная 11 | 12 | 30 | 28 | 2 |
| 69. | Молодежная 12 | 8 | 14 | 14 |  |
| 70. | Молодежная 14 | 8 | 16 | 14 | 2 |
| 71. | Конституции 16 | 8 | 12 | 12 |  |
| 72. | Конституции 17 | 8 | 18 | 18 |  |
| 73. | Конституции 18 | 8 | 5 | 5 |  |
| 74. | Конституции 22 | 8 | 10 | 10 |  |
| 75. | Конституции 22а | 8 | 21 | 2 | 19 |
| 76. | Конституции 7 | 2 | 9 | 9 |  |
| 77. | Конституции 10 | 88 | 158 | 117 | 41 |
| 78. | Ленина 20 | 1 | 4 | 4 |  |
| 79. | Конституции 12 | 31 | 65 | 54 | 11 |
| 80. | Кирова 2 | 24 | 43 | 43 |  |
| 81. | Кирова 4 | 23 | 44 | 35 | 9 |
| 82. | Кирова 6 | 12 | 19 | 19 |  |
| 83. | Кирова 8 | 12 | 13 | 13 |  |
| 84. | Кирова 13а | 12 | 20 | 20 |  |
| 85. | Кирова 14 | 8 | 17 | 17 |  |
| 86. | Кирова 15 | 8 | 19 | 19 |  |
| 87. | Кирова 15а | 12 | 39 | 39 |  |
| 88. | Кирова 16 | 8 | 20 | 20 |  |
| 89. | Кирова 18 | 8 | 20 | 20 |  |
| 90. | Кирова 20 | 8 | 22 | 22 |  |
| 91. | Кирова 22 | 8 | 19 | 19 |  |
| 92. | Кирова 24 | 8 | 21 | 21 |  |
| 93. | Кирова 26 | 4 | 11 | 11 |  |
| 94. | Комсомольская 6 | 70 | 128 | 84 | 44 |
| 95. | Комсомольская 7 | 70 | 134 | 82 | 52 |
| 96. | Комсомольская 9 | 8 | 18 | 18 |  |
| 97. | Комсомольская 10 | 7 | 17 | 15 | 2 |
| 98. | Комсомольская 12 | 9 | 20 | 20 |  |
| 99. | Комсомольская 13 | 9 | 21 | 10 | 11 |
| 100. | Комсомольская 14 | 8 | 19 | 19 |  |
| 101. | Комсомольская 15 | 8 | 16 | 3 | 13 |
| 102. | Комсомольская 16 | 1 | 3 | 3 |  |
| 103. | Комсомольская 17 | 8 | 21 | 21 |  |
| 104. | Комсомольская 19 | 8 | 17 | 17 |  |
| 105. | Пер. Гагарина 7 | 8 | 21 | 21 |  |
| 106. | Пер.Гагарина 9 | 8 | 17 | 17 |  |
| 107. | Пер.Гагарина 10 | 8 | 15 | 15 |  |
| 108. | Пер.Гагарина 11 | 7 | 19 | 19 |  |
| 109. | Пер.Гагарина 12 | 8 | 17 | 14 | 3 |
| 110. | Пер.Гагарина 13 | 8 | 13 | 13 |  |
| 111. | Онежская 1 | 18 | 40 | 17 | 23 |
| 112. | Кирова 5 | 1 | 4 | 4 |  |
| 113. | Кирова 9 | 1 | 2 | 2 |  |
| 114. | Кирова 4 а | 1 | 3 |  | 3 |
| 115. | Кирова 7 | 1 | 1 | 1 |  |
| 116. | Кирова 3 | 1 | 4 | 4 |  |
| 117. | Кирова 28 | 8 | 17 | 17 |  |
| 118. | Комсомольская 18 | 1 | 3 | 3 |  |
| 119. | Комсомольская 21 | 1 | 2 | 2 |  |
| 120. | Пер.Клубный 1 | 12 | 26 | 26 |  |
| 121. | Пер.Клубный 2 | 15 | 27 | 27 |  |
| 122. | Пер.Клубный 3 | 15 | 30 | 30 |  |
| 123. | Пер.Клубный 4 | 13 | 24 | 24 |  |
| 124. | Гористая 2 | 8 | 15 | 15 |  |
| 125. | Гористая 4 | 8 | 25 | 25 |  |
| 126. | Нефтебаза 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| 127. | Нефтебаза 2 | 1 | 3 | 3 |  |
| 128. | Нефтебаза 4 | 2 | 4 | 4 |  |
| 129. | Нефтебаза 6 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 130. | Нефтебаза 8 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 131. | Нефтебаза 10 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 132. | Ленина 22а | 2 | 5 | 5 |  |
| 133. | Ленина 26 | 2 | 6 | 6 |  |
| 134. | Молодежная 9а | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 135. | Конституции 23 | 1 | 3 |  | 3 |
| 136. | М.Горького 10 | 12 | 24 | 24 |  |
| 137. | М.Горького 11 | 18 | 47 | 44 | 3 |
| 138. | М.Горького 17 | 1 | 2 | 2 |  |
| 139. | Ленина 26а | 2 | 4 | 4 |  |
| 140. | Горького 6 | 1 | 4 | 4 |  |
| 141. | Горького 6а | 1 | 3 | 3 |  |
| 142. | Горького 7 | 1 | 1 | 1 |  |
| 143. | Горького 7а | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 144. | Горького 8а | 3 | 12 | 12 |  |
| 145. | Горького 10а | 1 | 3 | 3 |  |
| 146. | Горького 12 | 8 | 21 | 21 |  |
| 147. | Горького 15 | 1 | 4 | 4 |  |
| 148. | Горького 16 | 18 | 31 | 20 | 11 |
| 149. | Горького 12а | 2 | 3 |  | 3 |
| 150. | Мичурина 3 | 1 | 3 |  | 3 |
| 151. | Мичурина 4 | 1 | 3 | 3 |  |
| 152. | Мичурина 5 | 1 | 2 | 2 |  |
| 153. | Мичурина 6 | 1 | 6 | 6 |  |
| 154. | Мичурина 7 | 1 | 2 |  | 2 |
| 155. | Мичурина 8 | 1 | 2 |  | 2 |
| 156. | Мичурина 11 | 2 | 6 | 6 |  |
| 157. | Повенецкая 1а | 1 | 2 | 2 |  |
| 158. | Повенецкая 4 | 1 | 2 | 2 |  |
| 159. | Больничная 9 | 1 | 2 | 2 |  |
| 160. | Лесная 1а | 1 | 2 | 2 |  |
| 161. | Лесная 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 162. | Лесная 4а | 2 | 8 | 8 |  |
| 163. | Лесная 7 | 1 | 1 | 1 |  |
| 164. | Лесная 8 | 1 | 2 | 2 |  |
| 165. | Лесная 10 | 1 | 3 | 3 |  |
| 166. | Лесная 11 | 1 | 1 | 1 |  |
| 167. | Лесная 17 | 1 | 1 | 1 |  |
| 168. | Молодежная 1 | 1 | 3 |  | 3 |
| 169. | Молодежная 1а | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 170. | Молодежная 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 171. | Молодежная 6 | 1 | 1 | 1 |  |
| 172. | Молодежная 8 | 1 | 2 |  | 2 |
| 173. | Молодежная 9 | 2 | 8 | 8 |  |
| 174. | Молодежная 20 | 1 | 3 | 3 |  |
| 175. | Октябрьская 3 | 1 | 3 | 3 |  |
| 176. | Октябрьская 5а | 18 | 33 | 33 |  |
| 177. | Октябрьская 7 | 8 | 12 | 12 |  |
| 178. | Октябрьская 9 | 7 | 16 | 16 |  |
| 179. | Октябрьская 11 | 8 | 13 | 13 |  |
| 180. | Конституция 4 | 1 | 3 |  | 3 |
| 181. | Конституция 9 | 1 | 5 | 5 |  |
| 182. | Молодежная 16 | 1 | 2 |  | 2 |
| 183. | Конституции, 26 | 1 | 1 | 1 |  |
| 185. | Повенецкая, 4а | 1 | 2 | 2 |  |
| 186. | Больничная, 3 | 1 | 3 | 3 |  |
| 187. | Первомайская, 10 | 1 | 2 | 2 |  |
| Итого по пгт Пиндуши: | 2159 | 4203 | 3430 | 773 |
| д. Лумбуши |
| 1. | Совхозная 1 | 8 | 24 | 21 | 3 |
| 2. | Совхозная 2 | 8 | 17 | 17 |  |
| 3. | Совхозная 3 | 8 | 16 | 13 | 3 |
| 4. | Совхозная 4 | 8 | 18 | 18 |  |
| 5. | Совхозная 5 | 8 | 23 | 23 |  |
| 6. | Совхозная 6 | 12 | 13 | 12 | 1 |
| 7. | Совхозная 8 | 18 | 34 | 32 | 2 |
| 8. | Совхозная 11 | 18 | 38 | 36 | 2 |
| 9. | Полевая, 7 | 1 | 3 | 3 |  |
| 10. | Совхозная 12 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Полевая 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 12. | Полевая 3 | 2 | 3 | 3 |  |
| 13. | Полевая 4 | 1 | 4 |  | 4 |
| 14. | Полевая 5 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 15. | Полевая 11 | 1 | 5 |  | 5 |
| 16. | Полевая, 1а | 1 | 3 | 3 |  |
| 17. | Полевая, 2 | 1 |  |  |  |
| 18. | Полевая, 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Итого д.Лумбуши: | 104 | 218 | 193 | 25 |
| Итого по Пиндушскому поселению: | 2263 | 4421 | 3623 | 798 |

Данные представленные в таблице 11, свидетельствуют о том, что уровень оснащенности приборами учета воды по Пиндушскому городскому поселению составляет 22 %.

## 1.2.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников

Общая мощность артезианских скважин Пиндушского городского поселения составляет 2570,4 м3/сут (по паспортным данным на 2012 год) и имеет резервный запас, так как потребление в сутки по расчётам составляет 652,59 м3/сут. Однако, следует отметить, что возраст артезианских скважин составляет более 30 лет, поэтому необходимо провести гидрогеологическое обследование на предмет водных запасов скважин.

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции оборудования и водопроводных сетей ХВС на территории Пиндушского городского поселения.

Так как неучтенные потери составляют около 10%, необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных сетей водопровода ХВС, что позволит сократить потери до 5-7% и , тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества.

Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда и предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%.

В пгт. Пиндуши функционирует котельная ДСП, которая обеспечивает население поселка горячей водой на нужды отопления и горячего водоснабжения. Мощностей котельной хватает для полного обеспечения жилищного фонда горячим водоснабжением. При проектируемом строительстве новых жилых домов расход воды для обеспечения ГВС будет возрастать.

В соответствии с демографическими показателями по поселению наблюдается снижение населения. Таким образом, увеличение водопотребления не связано с приростом населения, а связано с тем, что в поселении планируется строительство новых жилых домов и объектов социально - бытового назначения, расположенных в пгт. Пиндуши.

В таблице 11 представлены данные для определения резерва или дефицита производственных мощностей системы водоснабжения, на основании данных предоставленных водоснабжающей организацией.

Таблица 11

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды в год | тыс. м3/год | 189,517 | 188,396 | 187,836 |
| Подъем воды в сутки | м3/сут | 652,59 | 648,352 | 646,234 |
| Установленная производственная мощность источников водоснабжения | м3/сут | 2570,4 | 2570,4 | 2570,4 |
| Дефициты (-) или резервы (+) мощности источников водоснабжения | % | 74,61 | 74,78 | 74,86 |

Резерв мощности системы водоснабжения составляет 74% на 2013 год. Расчет проводился с учётом установленной производственной мощности источников водоснабжения.

## 1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными данными, основывающимися на прогнозных данных, приведенных в Генеральном плане Пиндушского городского поселения, таких как:

- объемы нового жилого строительства;

- убыль ветхого жилья;

- прогнозы численности населения;

- увеличение площадей зон производственного назначения и др.

Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о фактическом распределении воды по абонентам и др.

Генеральный план является одним из документов территориального планирования Пиндушского городского поселения и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – до 2020 года;

II этап (расчетный срок генерального плана) – до 2033 года.

Фактическое годовое потребление за базовый 2012 год принято по отчетным данным ООО «Водоканал Пиндуши». Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом, на основании данных Генерального плана, с поправкой на фактическое потребление в 2012 году.

Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды:

Qср.сут. = Qгод / 365;

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин = Qср.сут. * 0,7;

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс = Qср.сут. * 1,3.

Результаты расчетов перспективного потребления воды, в том числе значения максимального и минимального суточного водопотребления, за период 2012 – 2030 гг. представлены в таблице 12.

Из таблицы следует, что среднесуточное фактическое водопотребление за базовый год составило 0,653 тыс. м³/сут, максимальное и минимальное суточное водопотребление – 0,848 и 0,457 тыс. м³/сут соответственно. К расчетному сроку прогнозируемые величины среднесуточного, максимального и минимального суточного водопотребления составят 0,627, 0,815 и 0,439 тыс. м³/сут соответственно. Уменьшение водопотребления за период 2014 – 2024 гг. связано в первую очередь с уменьшением численности населения согласно данным программы комплексного социально - экономического развития муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» на 2012-2016 и Генерального плана Пиндушского городского поселения.

Таблица 12

Фактическое и перспективное потребление воды

| Год | Единица измерения | Базовый | Расчет на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014-2018 | 2019-2023 |
| Водопотребление всего (с поправкой) | тыс.м3/сут | 0,653 | 0,648 | 0,638 | 0,627 |
|  | тыс.м3/год | 189,517 | 188,396 | 177,921 | 175,236 |
| Максимальное суточное водопотребление | тыс.м3/сут | 0,848 | 0,843 | 0,829 | 0,815 |
| Минимальное суточное водопотребление | тыс.м3/сут | 0,457 | 0,454 | 0,446 | 0,439 |

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения на территории муниципального образования

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения Пиндушского городского поселения должна производиться поэтапно. В первую очередь - начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены.

Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения и их размещение на первую очередь определены в соответствии с предложениями Долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения и информация о них приведена в таблице 13.

Успешная реализация Программы позволит достигнуть к 2024 году следующих показателей:

1) улучшится качество предоставляемых услуг по водоснабжению;

2) улучшится обеспечение населения района питьевой водой в достаточном количестве по среднесуточному отпуску воды населению;

3) износ объектов водопроводного хозяйства к 2024 году сократится примерно на 40%;

  - улучшиться экологическая обстановка в районе.

## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Действующие системы водообеспечения Пиндушского городского поселения в настоящее время требуют реконструкции, необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно - эпидемиологической надежности, усиление контроля качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В сложившейся санитарно - эпидемиологической ситуации, при не обеспечении населения доброкачественной водой могут быть созданы предпосылки для возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости, передающейся водным путем.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения позволит оперативно и эффективно снизить напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно - эпидемиологическую и экологическую обстановку.

Таблица 13

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Вид работы | Год проведения работ | Ориентир. стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Пиндуши |
| 1 | Перекладка сети водопровода | Замена сетей от. Колодца на ул. Ленина д.5 до колодца на ул. Ленина д.5; Замена сетей от второго колодца до ввода в дома ул. Ленина д.5 и ул. Комсомольская д.6; Замена изношенных участков водопровода: Замена запорной арматуры | 2015 | 8 800,0 |
| 2 | Устройство безагрегатной системы обеззараживания питьевой воды | Оборудование водозаборных скважин устройствами обеззараживания воды питьевого и технологического назначения | 2015 | 528,0 |
| 3 | Замена оборудования водозаборных скважин | Замена основного оборудования водозаборных скважин | 2015 | 6600,0 |
| 4 | Установка узлов учета воды | Оборудование водозаборных скважин узлами учета поднимаемой воды | 2014 | 100,0 |
| 5 | Проектные работы | Составление проекта по «Оценке запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения на участках недр Медвежьегорского района пгт.Пиндуши» | 2013-2015 | 2800,1 |
| 6 | Осмотр зданий водозаборов | Проведение работ по «Оценке запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения на участках недр Медвежьегорского района пгт.Пиндуши | 2013-2015 | 7200,1 |
| Итого: | 26028,2 |
| д.Лумбуши |
| 1 | Замена и ремонт сетей водопровода | Замена магистрального водопровода ул. Совхозная д.2, д.3; д.4; д.5 и подводки к домам; Замена водопровода от колодца ул. Совхозная д.11 до ул. Совхозная д.10. Замена изношенных участков водопровода; Замена запорной арматуры; Ремонт пожарных гидрантов; Вывод из эксплуатации водонапорной башни | 2015 | 737,0 |
| Итого: | 737,0 |

## 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

## 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

На территории пгт. Пиндуши и д. Лумбуши используется централизованная система канализации.

В пгт. Пиндушии стоки самотеком за счет естественных перепадов высот поступают на канализационную насосную станцию (КНС), где при помощи двух насосов 10Д-6-60 (мощность 40 кВт,  производительность 400-600 м³/час) по коллектору, без очистки, перекачиваются в Кумса Губу в пяти километрах от поселка. Рядом с КНС расположены канализационные очистные сооружения (КОС), которые на данный момент находятся в нерабочем состоянии. В состав КОС входят два горизонтальных отстойника, два биофильтра (один из которых заполнен щебнем, а второй пустой), два вертикальных отстойника, станцию перекачки чистых стоков. КОС восстановлению не подлежат.

Канализация от абонентов скважины Нефтебаза, М.Горького, ул.Заводская, ул.Больничная поступает в септики. Откачку производит ООО «Спутник» (управляющая компания). Канализационных сетей от домов нет.

На ул.Кирова д.2, 4, 6, 8 при централизованном водоснабжении не имеют септиков, а имеют выгребные ямы.

На ул.Молодежная дома 9, 11 подключены к централизованной канализации,  остальные дома имеют септик.

Абоненты по пер.Мичурина, ул.Мичурина, ул.Повенецкая д. 1А, ул.Сахарова, ул.Труда д.9  имеют септики.

В д.Лумбуши стоки самотеком поступают на КНС. КНС затоплена и разрушена. В связи с этим проложена обходная труба в канаву. Все стоки без очистки поступаю в эту канаву. КОС так же разрушены.

Рисунок 10

КНС в пгт. Пиндуши

Рисунок 11 Затопленная КНС в д. Лумбуши

Отвод и транспортировка хозяйственно - бытовых и ливневых стоков от абонентов пгт. Пиндуши осуществляется через систему самотечных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей канализации пгт. Пиндуши составляет 5,57 км, д.Лумбуши – 1,26 км.

Перечень канализационных сетей на территории Пиндушского городского поселения представлен в таблице 14.

Таблица 14

Перечень канализационных сетей

| № п/п | Диаметр трубы | Протяженность сети | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт.Пиндуши |
| 1 | Ду - 110 мм | 180 | Полипропилен |
| 2 | Ду - 100 мм | 300 | Чугун |
| 3 | Ду - 150 мм | 910 | Чугун |
| 4 | Ду - 150 мм | 300 | Керамика |
| 5 | Ду – 200 мм | 690 | Керамика |
| 6 | Ду – 250 мм | 750 | Керамика |
| 7 | Ду – 300 мм | 1440 | Керамика |
| 8 | Ду – 300 мм | 1000 | Железобетон |
|  | Итого: | 5570 м |  |
| д. Лумбуши |
| 1 | Ду – 100 мм | 130 м | Чугун |
| 2 | Ду – 150 мм | 1115 | Асбестоцемент |
| 3 | Ду – 200 мм | 15 | Чугун |
|  | Итого: | 1260 м |  |

Рисунок 12

Процентное соотношение

используемых материалов трубопроводов пгт. Пиндуши

В условиях экономии воды приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации всего поселения.

Канализационные сети Пиндушского городского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии, большинство из которых эксплуатируются с 1972 года. Статистика отказов канализационных сетей (аварий) отсутствует.

Ввиду значительного износа канализационных сетей (до 90%) необходима их реконструкция и замена особенно изношенных участков трубопровода с применением новых технологий и материалов.

## 2.2. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Баланс притока сточных вод на территории Пиндушского городского поселения представлен в таблице 15.

Таблица 15

Баланс притока сточных вод

| № п/п | Наименование статьи | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод, всего, в том числе: | 29 191 куб. м |
| 2 | Федеральный бюджет | 10214,2 куб. м |
| 3 | Местный бюджет | 178,8 куб. м |
| 4 | Муниципальные предприятия | 696 куб. м |
| 5 | Промышленность | 732 куб. м |
| 6 | Прочие | 17370 куб. м |

Расчётный среднегодовой прием сточных вод, соответственно, составляет 29,191 тыс.м³.

Приборы учёта приёма сточных (канализационных) вод на КНС отсутствуют, поэтому полученные данные являются расчётными.

## 2.3. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования

Согласно данным представленным в таблице 12, водопотребление Пиндушского городского поселения составляет 189,517 м³ в год. По расчётным данным  таблицы 15 годовой приём сточных вод составляет 29191 м³.

Таким образом, можно говорить о том, что централизованная система водоотведения не соответствует уровню потребления воды. Это связано с тем, что часть потребителей воды не имеет канализации (используются выгребные ямы, септики). Поскольку приборного учёта сточных вод не ведется, то различные подходы к методике подсчёта объемов сточных вод, могут привести к такому результату.

Из полученных расчётов следует вывод, что центральная система водоотведения Пиндушского городского поселения на данный момент имеет резерв.

Тем не менее, для функционирования системы водоотведения необходимо произвести восстановление и реконструкцию очистных сооружений и КНС.

## 2.4. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования

Очистные сооружения в пгт.Пиндуши данный момент находятся в нерабочем состоянии. В состав КОС входят два горизонтальных отстойника, два биофильтра (один из которых заполнен щебнем, а второй пустой), два вертикальных отстойника, станцию перекачки чистых стоков. КОС восстановлению не подлежат.

Канализационные сети проложены в 80-х годах и реконструкции и замене не подвергались.

В д.Лумбуши канализационная насосная станция затоплена и разрушена. В связи с этим проложена обходная труба в канаву. Все стоки без очистки поступаю в эту канаву. КОС разрушены и восстановлению не подлежат.

Канализационные сети д. Лумбуши также имеют повышенную степень износа.

## 2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции, строительству и модернизации объектов водоотведения.

Реконструкция всех объектов системы водоотведения Пиндушского городского поселения должна производиться поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы, которые больше всего требуют замены.

Первым этапом по реконструкции системы водоотведения следует провести работы по проектированию новых очистных сооружений, составление проектно - сметной документации. Мероприятия, планируемые к внедрению, представлены в таблице 16.

Таблица 16

Мероприятия по строительству,

реконструкции и модернизации объектов водоотведения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Вид работы | Год проведения работ | Ориентир. стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Пиндуши |
| 1 | Реконструкция КОС | Реконструкция очистных сооружений; Смена электропроводки; Установка дренажного насоса; Смена фекального насоса; Установка приборов учета | 2015 | 102200,0 |
| 2 | Перекладка коллектора канализации | Замена коллектора канализации | 2015-2016 | 24200,0 |
| 3 | Ремонтно-восстановительные работы на сетях водоотведения | Замена канализационных колодцев; Замена запорной арматуры; Промывка канализационной сети; Установка и замена люков с крышками | 2014-2015 | 344,0 |
| Итого: | 126744,0 |
| д.Лумбуши |
| 1 | Перекладка коллектора канализации | Замена изношенных участков коллектора канализации. | 2015-2016 | 15000,0 |
| 2 | Реконструкция КОС и КНС | Реконструкция очистных сооружений и канализационной насосной станции | 2015-2016 | 50000,0 |
| Итого: | 65000,0 |

## 2.6. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри - денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации.

Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Внедрение УФ оборудования позволит проводить автоматическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию отработанных ламп и повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

## Приложение 1

Схема водопровода пгт.Пиндуши

## Приложение 2

Схема водопровода д. Лумбуши

## Приложение 3

Схема канализационных сетей пгт. Пиндуши

## Приложение 4

Схема канализационных сетей д. Лумбуши

## Приложение 5

Результаты лабораторных исследований проб воды

## Приложение 6

Протокол результатов анализа стоков