## Пиндуши
Форма по контролю качества воды с января 2021г п. Пиндуши
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Ленина | 18.02.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 11 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 1.9 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 5.8 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.4 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина д. Лумбуши | 18.02.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 3.1 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | менее 0,25 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.5 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.2 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Конституции | 18.02.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 3.1 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | менее 0,25 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 6.7 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.1 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Канифольная и | 18.02.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 8.2 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2.4 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 6.4 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.3 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Канифольная и | 22.04.2021г | ОМЧ, | 1 | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 2 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 4.7 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 1.96 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3.8 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 5.4 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.3 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина пер. Клубный | 22.04.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 2 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 16.4 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 30.4 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 5.1 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 5.7 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.4 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Нефтебаза | 22.04.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 2 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 4.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 1.4 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.8 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.2 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Горького | 22.04.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 4.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 1.5 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.9 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 8.1 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Конституции | 22.04.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 10.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3.2 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 5.1 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.3 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Заводская | 22.04.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 7.8 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2.6 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 0.24 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.3 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши артезианская скважина ул. Комсомольская | 22.04.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 6.9 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 1.4 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 4.4 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.9 | от 6-9 | Единицы рН
д. Лумбуши кран в артезианской скважине | 2021-09-22 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | 2 | ф
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | менее 1 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 0.38 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.7 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 1.7 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | марганец | 0.11 | не более 0,1 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 0.37 | не более 45 | мг/дм.куб
|  | железо | менее 1 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | нитриты | 0.003 | не более 3 | мг/дм.куб
|  | сульфаты | 14.7 | не более 500 | мг/дм. куб
|  | аммиак по азоту | менее 0,1 | не более 2 | мг/дм.куб
|  | хлориды | 25.5 | не более 350 | мг/дм. куб
|  | полифосфаты | менее 0,01 | не более 3,5 | мг/дм. куб
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
НС до разводящей сети ул. Канифольная | 2021-09-22 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | 2 | ф
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 10.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 0.9 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 3.5 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.3 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 6 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | марганец | 0.3 | не более 0,1 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 1.69 | не более 45 | мг/дм.куб
|  | железо | 0.24 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | нитриты | 0.02 | не более 3 | мг/дм.куб
|  | сульфаты | 66.1 | не более 500 | мг/дм. куб
|  | аммиак по азоту | менее 0,1 | не более 2 | мг/дм.куб
|  | хлориды | 120 | не более 350 | мг/дм. куб
|  | полифосфаты | менее 0,05 | не более 3,5 | мг/дм. куб
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
артезианская скважина ул. Ленина | 2021-09-22 | ОМЧ, | 1 | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | 20 | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | ф
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 10.3 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 0.9 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2.8 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.3 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 6.1 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | марганец | 0.31 | не более 0,1 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 1.23 | не более 45 | мг/дм.куб
|  | железо | 0.29 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | нитриты | 0.02 | не более 3 | мг/дм.куб
|  | сульфаты | 69.8 | не более 500 | мг/дм. куб
|  | аммиак по азоту | менее 0,1 | не более 2 | мг/дм.куб
|  | хлориды | 107.5 | не более 350 | мг/дм. куб
|  | полифосфаты | менее 0,05 | не более 3,5 | мг/дм. куб
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
артезианская скважина ул. Нефтебаза | 2021-09-22 | ОМЧ, | 2 | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | ф
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 1.58 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 0,1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 0.54 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 8.1 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 2.1 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | марганец | 0.03 | не более 0,1 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 5.14 | не более 45 | мг/дм.куб
|  | железо | менее 0,1 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | нитриты | менее 0,003 | не более 3 | мг/дм.куб
|  | сульфаты | 25.6 | не более 500 | мг/дм. куб
|  | аммиак по азоту | менее 0,1 | не более 2 | мг/дм.куб
|  | хлориды | 30 | не более 350 | мг/дм. куб
|  | полифосфаты | менее 0,05 | не более 3,5 | мг/дм. куб
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
артезианская скважина ул. Конституции | 2021-09-22 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | ф
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 8.3 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 0.8 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2.99 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 7.3 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая | 5.9 | не более 7 | мкг-экв/л
|  | марганец |  | не более 0,1 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 2.04 | не более 45 | мг/дм.куб
|  | железо | 0.19 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | нитриты | 0.01 | не более 3 | мг/дм.куб
|  | сульфаты | 66.1 | не более 500 | мг/дм. куб
|  | аммиак по азоту | менее 0,1 | не более 2 | мг/дм.куб
|  | хлориды | 120 | не более 350 | мг/дм. куб
|  | полифосфаты | менее 0,05 | не более 3,5 | мг/дм. куб
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
артезианская скважина ул. М. Горкього | 2021-09-22 | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | 2 | ф
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 1 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 0.1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 0.31 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | Водородный показатель | 8 | от 6-9 | Единицы рН
|  | жесткость общая |  | не более 7 | мкг-экв/л
|  | марганец | 0.02 | не более 0,1 | мг/дм. куб
|  | нитраты | 5.21 | не более 45 | мг/дм.куб
|  | железо | менее 0,1 | не более 0,3 | мг/дм. Куб
|  | нитриты | менее 0,003 | не более 3 | мг/дм.куб
|  | сульфаты | 23.2 | не более 500 | мг/дм. куб
|  | аммиак по азоту | менее 0,1 | не более 2 | мг/дм.куб
|  | хлориды | 22.5 | не более 350 | мг/дм. куб
|  | полифосфаты | менее 0,01 | не более 3,5 | мг/дм. куб
|  | Взвеш. вещ | менее 3 | не нормируются | Мг/дм3
п. Пиндуши насосная станция перед разводящей сетью | 22.11.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 9.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | 1.4 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | 2.6 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 6.6 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.2 | от 6-9 | Единицы рН
д. Лумбьуши перед разводящей сетью | 22.11.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 4 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
|  | взвешенные вещ-вва | менее 3 | Не более 7 | мг/дм. Куб
|  | Окисляемость перманганатная | менее 0,25 | Не более 2 | МгО/дм 3
|  | жесткость | 1.8 | не более 7 | оЖ
|  | Водородный показатель | 7.8 | от 6-9 | Единицы рН
п. Пиндуши ул. Ленина перед разводящей сетью | 7.12.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 1 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 4.4 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб
п. Пиндуши ул. Канифольная НС перед разводящей сетью | 7.12.2021г | ОМЧ, | Не обн | Не более 50 | КОЕ в 1мл
|  | ОКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | ТКБ, | Не обн | Не допускается | КОЕ в 100мл
|  | колифаги, | Не обн | Не допускается | БОЕ в 100мл
|  | клостридии | Не обн | Не допускается | В 20мл
|  | Запах | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Привкус | 0 | не нормируется | Баллы
|  | Цветность | 13.5 | Не более 20 | Град
|  | Мутность | менее 1 | Не более 1,5 | мг/дм. Куб